一路输入四路输出模拟信号隔离分配器

（DIN14 IAP系列/采用光耦隔离技术）

主要特性:

>>精度等级：0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正，用户可以直接使用

>>辅助电源：5V/12V/15V/24VDC（范围±10%）

>>国际标准一路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等

>>四路输出标准信号：0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等，具有高负载能力

>>全量程范围内极高的线性度（非线性度<0.2%）

>>标准DIN35 导轨式安装（尺寸：120 x 70 x 43mm）

>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力

应用：

>>模拟信号数据隔离、采集和变换，信号分配器

>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输

>>工业现场信号隔离及变换

>>信号长线无失真传输

>>仪器仪表信号收发

>>电力监控、医疗设备隔离

>>变频器信号隔离采集

>>PLC/FA 电机信号隔离控制

>>非电量信号变送

产品选型表：

DIN14 IAP - V(A)□ - P□ - V/I□

| 输入信号 |  |  |  | 供电电源 |  | 输出信号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 代码 | 电流 | 代码 | Power | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 | 代码 |
| 0-5V | V1 | 0-1mA | A1 | 24VDC | P1 | 0-20ma | A3 | 0~5V | V1 |
| 0-10V | V2 | 0-10mA | A2 | 12VDC | P2 | 4-20ma | A4 | 0-10V | V2 |
| 0-75mV | V3 | 0-20ma | A3 | 5VDC | P3 | 用户自定义 | Az | 1-5V | V6 |
| 0-2.5 | V4 | 4-20mA | A4 | 15VDC | P4 |  |  | 用户自定义 | Vz |
| 用户自定义 | Vz | 用户自定义 | Az |  |  |  |  |  |  |

选型举例：

例1：输入信号:0-10V  供电电源:24V  输出四路信号:4-20ma  型号:DIN14 IAP-V2-P1-A4

例2：输入信号:0-10V 供电电源:12V   输出四路信号:0-10V   型号:DIN14 IAP-V2-P2-V2

例3：输入信号:0-3V  供电电源:24V   输出四路信号:4-20ma  型号:DIN14 IAP-Vz-P1-A4（Vz:0-3V）

产品最大绝对额定值：

Continuous Isolation Voltage（持续隔离电压）:3000VDC

Junction Temperature（工作温度）:+85℃

Storage Temperature （存贮温度）:+150℃

电源电压范围：±10%Vin

注意：如果超出上述范围，产品可能会引起永久性损坏。

通用参数

| 参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔离耐压 | 50Hz，1分钟,漏电流1mA |  | 2500 |  | VDC |
| 耐冲击电压 | 3KV， 1.2/50us(峰值) |  |  |  |  |
| 工作温度 |  | -25 |  | +70 | ℃ |
| 工作湿度 | 无凝露 | 10 |  | 90 | % |
| 存储温度 |  | -45 |  | +80 | ℃ |
| 存储湿度 |  | 10 |  | 95 | ℃ |

| 输入参数 |  |  |  |  | 输出参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入项目 | 输入阻抗 | 电源损耗 | 输入过载能力 |  | 输出项目 | 输出过载能力 | 响应时间 |
| 0-5V | ≥300KΩ | 电压输出 < 0.6W 电流输出 <1.5W | 2.0倍额定：连续 |  | 4-20mA | 负载电阻 不超过350Ω | ≤1mS |
| 0-10V |  |  |  |  | 0-20mA |  |  |
| 0-1mA | 1KΩ |  | 1.5倍额定：连续 3.0倍额定：1S |  |  |  |  |
| 0-10mA | TYP：250Ω 可自设定 |  |  |  | 0-5V | ≥2KΩ |  |
| 0-20mA |  |  |  |  | 0-10V |  |  |
| 4-20mA |  |  |  |  | 1-5V |  |  |

注: 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明

引脚定义：

| 引脚 | 名 称 | 描 述 | 引脚 | 名 称 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OUT1+ | 模拟信号1输出正端 | 11 | NC | 空脚 |
| 2 | OUT1- | 模拟信号1输出负端 | 12 | NC | 空脚 |
| 3 | OUT2+ | 模拟信号2输出正端 | 13 | IN4+ | 空脚 |
| 4 | OUT2- | 模拟信号2输出负端 | 14 | IN4- | 空脚 |
| 5 | OUT3+ | 模拟信号3输出正端 | 15 | IN3+ | 空脚 |
| 6 | OUT3- | 模拟信号3输出负端 | 16 | IN3- | 空脚 |
| 7 | OUT4+ | 模拟信号4输出正端 | 17 | IN2+ | 空脚 |
| 8 | OUT4- | 模拟信号4输出负端 | 18 | IN2- | 空脚 |
| 9 | PW+ | 电源正端 | 19 | IN1+ | 模拟信号输入正端 |
| 10 | GND | 电源负端 | 20 | IN1- | 模拟信号输入负端 |

外形尺寸：(单位：mm)

可以安装在标准DIN35导轨上

注意事项:

1、使用前根据装箱单，以及产品标签，仔细核对和确认产品数量、型号和规格。

2、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图，正确连接信号输入、输出和电源线，检查无误后再接通电源和信号。

3、当用表笔直接测量信号时，请将端子旋紧。

4、使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。

5、集中安装时，安装间距≥10mm。

6、产品出厂时已调校好，请勿随意调校。确需现场调校时，请与我公司联系。

7、产品为一体化结构，不可拆卸，同时应避免碰撞和跌落。本产品质保2年，在此期间，本公司免费维修或更换。人为损坏或者涂改和撕下产品上的任何标贴的概不退换。

8、产品内部未设置防雷击电路，当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，请注意采取防雷措施。

9、产品规格更新时恕不另行通知。

保修：

本产品自售出之日起两年内，凡用户遵守贮存、运输及使用要求，而产品质量低于技术指标的，可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需交纳器件费用和维修费。

版权：

版权 © 2012深圳市维君瑞科技有限公司。

如未经许可，不得复制、分发、翻译或传输本说明书的任何部分。本说明书如有修改和更新，恕不另行通知。

商标：

本说明书提及的其他商标和版权归各自的所有人所有。

版本号：V1.2

日期：2012年9月